## Equipos
Subestacion | Codigo | Tipo
Ceiba Termica | CTE-32L08 | Interruptor
San Isidro | SIS-32L30 | Restaurador
Isletas | ISL-32L44 | Restaurador
Ceiba Termica | CTE-32L11 | Interruptor
Ceiba Termica | CTE-32L12 | Interruptor
Ceiba Termica | CTE-32L13 | Interruptor
San Isidro | SIS-32L27 | Interruptor
San Isidro | SIS-32L28 | Interruptor
San Isidro | SIS-32L29 | Interruptor
Isletas | ISL-32L45 | Restaurador
Isletas | ISL-32L46 | Restaurador
Isletas | ISL-32L47 | Restaurador
Coyoles Central | CCE-32L40 | Restaurador
Coyoles Central | CCE-32L41 | Restaurador
Coyoles Central | CCE-32L42 | Restaurador
Bonito Oriental | BOR-32L49 | Restaurador
Bonito Oriental | BOR-32L50 | Restaurador
Bonito Oriental | BOR-32L51 | Restaurador

## CTE-32L08
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion
2025-09-16 | LCB2 | 24.3 | 121.2 | 2.1 | 4.4 | 114.7 | 116.4 | 117.5 | 6.23 | 3.07 | 3408
2026-01-15 | TCO1 | 22 | 121.7 | 3.7 | 6.8 | 93.8 | 92.4 | 92.4 | 4.97 | 2.46 | 10711
2026-04-10 | LCB1 | 24.3 | 121.3 | 4.6 | 8.5 | 79 | 79.6 | 79.6 | 4.3 | 2 | 7737
2026-06-02 | LCB2 | 21.7 | 122.3 | 2.3 | 4.7 | 84.9 | 93.5 | 122.3 | 5.31 | 2.77 | 9359 | Desbalance de corrientes entre fases

## SIS-32L30
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion
2025-10-05 | LCB2 | 22.8 | 120.7 | 3.5 | 6.4 | 78.1 | 79 | 78.3 | 4.34 | 1.76 | 3013
2026-02-20 | LCB2 | 23.8 | 121.4 | 4.5 | 7.9 | 91.7 | 84.9 | 80.8 | 4.83 | 1.72 | 3341 | Desbalance de corrientes entre fases
2026-06-02 | TCO1 | 23 | 122.4 | 2.2 | 4.1 | 79.1 | 80.2 | 78.6 | 4.45 | 1.64 | 7072

## ISL-32L44
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion
2025-11-12 | TCO1 | 23.3 | 120.1 | 2.6 | 5.2 | 101.7 | 102.6 | 103 | 5.67 | 2.32 | 11179
2026-03-08 | TCO1 | 22.4 | 121.5 | 2.9 | 5.7 | 97.8 | 96.2 | 97.5 | 5.19 | 2.61 | 7604
2026-06-02 | TCO1 | 23.2 | 122 | 5.5 | 9.6 | 112.1 | 110.3 | 112.3 | 6.06 | 2.79 | 3918 | Tierra fuera de norma; revisar malla de puesta a tierra

## CTE-32L11
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## CTE-32L12
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## CTE-32L13
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## SIS-32L27
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## SIS-32L28
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## SIS-32L29
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## ISL-32L45
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## ISL-32L46
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## ISL-32L47
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## CCE-32L40
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## CCE-32L41
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## CCE-32L42
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## BOR-32L49
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## BOR-32L50
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## BOR-32L51
Fecha | Cuadrilla | Voltaje VDC (V) | Voltaje AC (V) | Resistencia tierra (Ohm) | Corriente de fuga (mA) | Corriente Fase A (A) | Corriente Fase B (A) | Corriente Fase C (A) | Potencia Activa (MW) | Potencia Reactiva (MVAR) | Num Operaciones | Observacion

## Limites
Parametro | Criterio | Limite | Regla | Unidad
Voltaje VDC | minimo | 20 | REVISAR si el valor es <= 20 | V
Voltaje AC | minimo | 119 | REVISAR si el valor es <= 119 | V
Resistencia tierra | maximo | 5 | REVISAR si el valor es >= 5 | Ohm